## Sheet1
|  | 字节序号 | 内容 | 说明
帧头信息 | 帧头 | 0 | 0xfc | 帧头
|  | 1 | 0xf1
| 地址 | 2 | 地址低8位 | 0x1300（A序列），0x2300（B序列），0x3300（C序列）
|  | 3 | 地址高8位
| 命令 | 4 | 0x01
| 数据个数 | 5 | 182 | 后面数据的总字节数（不包括帧头、帧尾信息）
源量程 | 源量程高压值 | 6 |  | 浮点数
7
8
9
| 源量程脉冲计数值 | 10 |  | 浮点数
11
12
13
| 源量程功率值 | 14 |  | 浮点数
15
16
17
| 源量程校准系数 | 18 |  | 浮点数
19
20
21
| 源量程工作状态 | 22 | bit15-bit8 | bit0：失高压故障；bit1：高压故障；bit2：模块故障；bit3：总故障；bit4：旁通；bit5：闭锁；bit6：高压闭锁；bit7：预警信号；bit8:定值比较输出信号；bit9：定期试验信号
|  | 23 | bit7-bit0
中间量程 | 中间量程高压值 | 24 |  | 浮点数
25
26
27
| 中间量程脉冲计数值 | 28 |  | 浮点数
29
30
31
| 中间量程坎贝尔电压值 | 32 |  | 浮点数
33
34
35
| 中间量程功率值 | 36 |  | 浮点数
37
38
39
| 中间量程计数校准系数 | 40 |  | 浮点数
41
42
43
| 中间量程坎贝尔校准系数 | 44 |  | 浮点数
45
46
47
| 中间量程工作状态 | 48 | bit15-bit8 | bit0：失高压故障；bit1：高压故障；bit2：模块故障；bit3：总故障；bit4：旁通；bit5：闭锁；bit6：高压闭锁；bit7：预警信号；bit8:定值比较输出信号；bit9：定期试验信号
|  | 49 | bit7-bit0
功率量程 | 功率量程高压值 | 50 |  | 浮点数
51
52
53
| 功率量程电压值 | 54 |  | 浮点数
55
56
57
| 功率量程功率值 | 58 |  | 浮点数
59
60
61
| 功率量程校准系数 | 62 |  | 浮点数
63
64
65
| 功率量程低保护工作状态 | 66 | bit15-bit8 | bit0：失高压故障；bit1：高压故障；bit2：模块故障；bit3：总故障；bit4：旁通；bit5：闭锁；bit6：高压闭锁；bit7：预警信号；bit8:定值比较输出信号；bit9：定期试验信号
|  | 67 | bit7-bit0
| 功率量程高保护工作状态 | 68 | bit15-bit8 | bit0：失高压故障；bit1：高压故障；bit2：模块故障；bit3：总故障；bit4：旁通；bit5：闭锁；bit6：高压闭锁；bit7：预警信号；bit8:定值比较输出信号；bit9：定期试验信号
|  | 69 | bit7-bit0
| 功率量程倍增周期 | 70 |  | 浮点数
71
72
73
| 功率量程倍增周期工作状态 | 74 | bit15-bit8 | bit0：失高压故障；bit1：高压故障；bit2：模块故障；bit3：总故障；bit4：旁通；bit5：闭锁；bit6：高压闭锁；bit7：预警信号；bit8:定值比较输出信号；bit9：定期试验信号
|  | 75 | bit7-bit0
出口温度 | 出口温度值 | 76 |  | 浮点数
77
78
79
| 出口温度逻辑状态 | 80 | bit15-bit8 | bit0：失高压故障；bit1：高压故障；bit2：模块故障；bit3：总故障；bit4：旁通；bit5：闭锁；bit6：高压闭锁；bit7：预警信号；bit8:定值比较输出信号；bit9：定期试验信号
|  | 81 | bit7-bit0
一回路流量 | 一回路流量原始电流值 | 82 |  | 浮点数
83
84
85
| 一回路流量值 | 86 |  | 浮点数
87
88
89
| 一回路流量校准系数 | 90 |  | 浮点数
91
92
93
| 一回路流量逻辑状态 | 94 | bit15-bit8 | bit0：失高压故障；bit1：高压故障；bit2：模块故障；bit3：总故障；bit4：旁通；bit5：闭锁；bit6：高压闭锁；bit7：预警信号；bit8:定值比较输出信号；bit9：定期试验信号
|  | 95 | bit7-bit0
二回路流量 | 二回路流量原始电流值 | 96 |  | 浮点数
97
98
99
| 二回路流量值 | 100 |  | 浮点数
101
102
103
| 二回路流量校准系数 | 104 |  | 浮点数
105
106
107
| 二回路流量逻辑状态 | 108 | bit15-bit8 | bit0：失高压故障；bit1：高压故障；bit2：模块故障；bit3：总故障；bit4：旁通；bit5：闭锁；bit6：高压闭锁；bit7：预警信号；bit8:定值比较输出信号；bit9：定期试验信号
|  | 109 | bit7-bit0
三回路负载 | 三回路负载原始值 | 110 |  | 浮点数
111
112
113
| 三回路负载值 | 114 |  | 浮点数
115
116
117
| 三回路负载校准系数 | 118 |  | 浮点数
119
120
121
| 三回路负载低保护逻辑状态 | 122 | bit15-bit8 | bit0：失高压故障；bit1：高压故障；bit2：模块故障；bit3：总故障；bit4：旁通；bit5：闭锁；bit6：高压闭锁；bit7：预警信号；bit8:定值比较输出信号；bit9：定期试验信号
|  | 123 | bit7-bit0
| 三回路负载高保护逻辑状态 | 124 | bit15-bit8 | bit0：失高压故障；bit1：高压故障；bit2：模块故障；bit3：总故障；bit4：旁通；bit5：闭锁；bit6：高压闭锁；bit7：预警信号；bit8:定值比较输出信号；bit9：定期试验信号
|  | 125 | bit7-bit0
厂外失电 | 厂外失电逻辑状态 | 126 | bit15-bit8 | bit0：失高压故障；bit1：高压故障；bit2：模块故障；bit3：总故障；bit4：旁通；bit5：闭锁；bit6：高压闭锁；bit7：预警信号；bit8:定值比较输出信号；bit9：定期试验信号
|  | 127 | bit7-bit0
断路器驱动 | A序列逻辑状态 | 128 | bit31-24 | bit0：P6；bit1:P10；bit2：源量程；bit3：中间量程；bit4：功率量程低保护；bit5：功率量程高保护；bit6：功率量程倍增周期；bit7：出口温度；bit8：一回路流量；bit9：二回路流量；bit10:三回路负载低保护；bit11：三回路负载高保护；bit12：厂外失电；bit14：序列旁通信号；bit16：序列定期试验信号
|  | 129 | bit23-16
|  | 130 | bit15-8
|  | 131 | bit7-0
| B序列逻辑状态 | 132 | bit31-24 | bit0：P6；bit1:P10；bit2：源量程；bit3：中间量程；bit4：功率量程低保护；bit5：功率量程高保护；bit6：功率量程倍增周期；bit7：出口温度；bit8：一回路流量；bit9：二回路流量；bit10:三回路负载低保护；bit11：三回路负载高保护；bit12：厂外失电；bit14：序列旁通信号；bit16：序列定期试验信号
|  | 133 | bit23-16
|  | 134 | bit15-8
|  | 135 | bit7-0
| C序列逻辑状态 | 136 | bit31-24 | bit0：P6；bit1:P10；bit2：源量程；bit3：中间量程；bit4：功率量程低保护；bit5：功率量程高保护；bit6：功率量程倍增周期；bit7：出口温度；bit8：一回路流量；bit9：二回路流量；bit10:三回路负载低保护；bit11：三回路负载高保护；bit12：厂外失电；bit14：序列旁通信号；bit16：序列定期试验信号
|  | 137 | bit23-16
|  | 138 | bit15-8
|  | 139 | bit7-0
| A序列旁通状态 | 140 | bit31-24 | bit0：P6；bit1:P10；bit2：源量程；bit3：中间量程；bit4：功率量程低保护；bit5：功率量程高保护；bit6：功率量程倍增周期；bit7：出口温度；bit8：一回路流量；bit9：二回路流量；bit10:三回路负载低保护；bit11：三回路负载高保护；bit12：厂外失电；bit14：序列旁通信号；bit16：序列定期试验信号
|  | 141 | bit23-16
|  | 142 | bit15-8
|  | 143 | bit7-0
| B序列旁通状态 | 144 | bit31-24 | bit0：P6；bit1:P10；bit2：源量程；bit3：中间量程；bit4：功率量程低保护；bit5：功率量程高保护；bit6：功率量程倍增周期；bit7：出口温度；bit8：一回路流量；bit9：二回路流量；bit10:三回路负载低保护；bit11：三回路负载高保护；bit12：厂外失电；bit14：序列旁通信号；bit16：序列定期试验信号
|  | 145 | bit23-16
|  | 146 | bit15-8
|  | 147 | bit7-0
| C序列旁通状态 | 148 | bit31-24 | bit0：P6；bit1:P10；bit2：源量程；bit3：中间量程；bit4：功率量程低保护；bit5：功率量程高保护；bit6：功率量程倍增周期；bit7：出口温度；bit8：一回路流量；bit9：二回路流量；bit10:三回路负载低保护；bit11：三回路负载高保护；bit12：厂外失电；bit14：序列旁通信号；bit16：序列定期试验信号
|  | 149 | bit23-16
|  | 150 | bit15-8
|  | 151 | bit7-0
| 断路器处理输出逻辑状态 | 152 | bit31-24 | bit0：P6；bit1:P10；bit2：源量程；bit3：中间量程；bit4：功率量程低保护；bit5：功率量程高保护；bit6：功率量程倍增周期；bit7：出口温度；bit8：一回路流量；bit9：二回路流量；bit10:三回路负载低保护；bit11：三回路负载高保护；bit12：厂外失电；bit14：序列旁通信号；bit15：序列停堆信号；bit16：序列定期试验信号
|  | 153 | bit23-16
|  | 154 | bit15-8
|  | 155 | bit7-0
安全专设驱动 | A序列逻辑状态 | 156 | bit31-24 | bit0：P6；bit1:P10；bit7：出口温度；bit8：一回路流量；bit9：二回路流量；bit10:三回路负载低保护；bit11：三回路负载高保护；bit12：厂外失电；bit14：序列旁通信号；bit16：序列定期试验信号
|  | 157 | bit23-16
|  | 158 | bit15-8
|  | 159 | bit7-0
| B序列逻辑状态 | 160 | bit31-24 | bit0：P6；bit1:P10；bit7：出口温度；bit8：一回路流量；bit9：二回路流量；bit10:三回路负载低保护；bit11：三回路负载高保护；bit12：厂外失电；bit14：序列旁通信号；bit16：序列定期试验信号
|  | 161 | bit23-16
|  | 162 | bit15-8
|  | 163 | bit7-0
| C序列逻辑状态 | 164 | bit31-24 | bit0：P6；bit1:P10；bit7：出口温度；bit8：一回路流量；bit9：二回路流量；bit10:三回路负载低保护；bit11：三回路负载高保护；bit12：厂外失电；bit14：序列旁通信号；bit16：序列定期试验信号
|  | 165 | bit23-16
|  | 166 | bit15-8
|  | 167 | bit7-0
| A序列旁通状态 | 168 | bit31-24 | bit0：P6；bit1:P10；bit7：出口温度；bit8：一回路流量；bit9：二回路流量；bit10:三回路负载低保护；bit11：三回路负载高保护；bit12：厂外失电；bit14：序列旁通信号；bit16：序列定期试验信号
|  | 169 | bit23-16
|  | 170 | bit15-8
|  | 171 | bit7-0
| B序列旁通状态 | 172 | bit31-24 | bit0：P6；bit1:P10；bit7：出口温度；bit8：一回路流量；bit9：二回路流量；bit10:三回路负载低保护；bit11：三回路负载高保护；bit12：厂外失电；bit14：序列旁通信号；bit16：序列定期试验信号
|  | 173 | bit23-16
|  | 174 | bit15-8
|  | 175 | bit7-0
| C序列旁通状态 | 176 | bit31-24 | bit0：P6；bit1:P10；bit7：出口温度；bit8：一回路流量；bit9：二回路流量；bit10:三回路负载低保护；bit11：三回路负载高保护；bit12：厂外失电；bit14：序列旁通信号；bit16：序列定期试验信号
|  | 177 | bit23-16
|  | 178 | bit15-8
|  | 179 | bit7-0
| 安全专设处理输出逻辑状态 | 180 | bit31-24 | bit0：P6；bit1:P10；bit2：出口温度；bit3：一回路流量；bit4：二回路流量；bit5:三回路负载低保护；bit6：三回路负载高保护；bit7：厂外失电；bit8：专设驱动信号；bit9：序列旁通信号；bit10：序列定期试验信号
|  | 181 | bit23-16
|  | 182 | bit15-8
|  | 183 | bit7-0
事故后监测 | 事故后温度值 | 184 |  | 浮点数
185
186
187
帧尾信息 | CRC校验 | 188 | CRC低8位 | CRC
|  | 189 | CRC高8位
| 帧尾 | 190 | 0xfd | 帧尾
|  | 191 | 0xf1