## 气路系统信号详细统计-确认版
气路系统信号详细统计
设备名称 | 部件名称 |  | 部件数量 | 设备编号 | 信号描述 | DCS信号类型 | 信号类型 | 量程范围 | 是否归档？ | 是否启动变量组归档变量？ | 归档模式 | 归档频率 | 归档阈值 | 归档备注（无阈值Monitor指实时存储） | 工程单位 | 设备来源 | 负责人
分析纯化柜 | 气动阀 |  | 4 | V1101 | 阀门1开关控制 | DO | 开关量 DC24V |  | 是 | 否 | monitor | 无 | 无 |  |  | 工艺组 | 李华 （签字日期）
[5 empty] | 阀门2开关控制 | DO | 开关量 DC24V |  | 是 | 否 | monitor | 无 | 无
|  |  |  | V1102 | 阀门3开关控制 | DO | 开关量 DC24V |  | 是 | 否 | monitor | 无 | 无
[5 empty] | 阀门4开关控制 | DO | 开关量 DC24V |  | 是 | 否 | monitor | 无 | 无
|  |  |  | V1103 | 阀门1状态反馈 | DI | 开关量 DC24V |  | 是 | 否 | monitor | 无 | 无
[5 empty] | 阀门2状态反馈 | DI | 开关量 DC24V |  | 是 | 否 | monitor | 无 | 无
|  |  |  | V1104 | 阀门3状态反馈 | DI | 开关量 DC24V |  | 是 | 否 | monitor | 无 | 无
[5 empty] | 阀门4状态反馈 | DI | 开关量 DC24V |  | 是 | 否 | monitor | 无 | 无
| 水分析仪 |  | 1 | E1101 | 数值监测 | AI | 4~20mA | 0-1000 | 是 | 否 | scan | 1/60 | 无 |  | ppm
| 氧分析仪 |  | 1 | A1102 | 数值监测 | AI | 4~20mA | 0-1000 | 是 | 否 | scan | 1/60 | 无 |  | ppm
| 纯化器进出口压力计 |  | 2 | P1101 | 压力监测 | AI | 4~20mA | 0.1-1.1 | 是 | 否 | scan | 1/60 | 无 |  | MPa
|  |  |  | P1102 | 压力监测 | AI | 4~20mA | 0.1-1.1 | 是 | 否 | scan | 1/60 | 无 |  | MPa
堆容器供气柜 | 控制柜进口阀门 |  | 1 | V1201 | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1201 | monitor | 无 | 无
[5 empty] | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1201 | monitor | 无 | 无
| 进口调压阀 |  | 1 | RV1201 | 压力调节 | AO | 4-20mA | 0.1-0.7 | 是 | 是V1201 | monitor | 无 | 0.01 |  | MPa
| 进口压力计 |  | 2 | P1201 | 压力1监测 | AI | 4-20mA | 0.1-0.7 | 是 | 是V1201 | monitor | 无 | 0.005 |  | MPa
|  |  |  | P1202 | 压力2监测 | AI | 4-20mA | 0.1-0.7 | 是 | 是V1201 | monitor | 无 | 0.005 |  | MPa
| 堆芯覆盖气 | 入口阀门 | 1 | V1203 | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1201 | monitor | 无 | 无
[5 empty] | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1201 | monitor | 无 | 无
|  | 流量控制器 | 1 | F1201 | 流量控制 | AO | 4~20mA | 0-10 | 是 | 是V1201 | monitor | 无 | 0.1 |  | L/min
[5 empty] | 流量监测 | AI | 4~20mA | 0-10 | 是 | 是V1201 | monitor | 无 | 0.1 |  | L/min
|  | 压力计 | 1 | P1203 | 压力1监测 | AI | 4-20mA | 0.1-0.7 | 是 | 是V1201 | monitor | 无 | 0.005 |  | MPa
|  | 快充阀门 | 1 | V1202 | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1201 | monitor | 无 | 无
[5 empty] | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1201 | monitor | 无 | 无
| 控制棒孔道覆盖气 | 阀门 | 1 | V1204 | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1201 | monitor | 无 | 无
[5 empty] | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1201 | monitor | 无 | 无
|  | 流量控制器 | 1 | F1202 | 流量控制 | AO | 4~20mA | 0-10 | 是 | 是V1201 | monitor | 无 | 0.1 |  | L/min
[5 empty] | 流量监测 | AI | 4~20mA | 0-10 | 是 | 是V1201 | monitor | 无 | 0.1 |  | L/min
|  | 压力计 | 1 | P1204 | 压力1监测 | AI | 4-20mA | 0.1-0.7 | 是 | 是V1201 | monitor | 无 | 0.005 |  | MPa
| 切换气路 | 阀门 | 1 | V1205 | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1201 | monitor | 无 | 无
[5 empty] | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1201 | monitor | 无 | 无
|  | 流量控制器 | 1 | F1203 | 流量控制 | AO | 4~20mA | 0-20 | 是 | 是V1201 | monitor | 无 | 0.1 |  | L/min
[5 empty] | 流量监测 | AI | 4~20mA | 0-20 | 是 | 是V1201 | monitor | 无 | 0.1 |  | L/min
|  | 压力计 | 1 | P1205 | 压力1监测 | AI | 4-20mA | 0.1-0.7 | 是 | 是V1201 | monitor | 无 | 0.005 |  | MPa
| 取样器 | 阀门 | 1 | V1206 | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1201 | monitor | 无 | 无
[5 empty] | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1201 | monitor | 无 | 无
|  | 流量控制器 | 1 | F1204 | 流量控制 | AO | 4~20mA | 0-100 | 是 | 是V1201 | monitor | 无 | 0.1 |  | L/min
[5 empty] | 流量监测 | AI | 4~20mA | 0-100 | 是 | 是V1201 | monitor | 无 | 0.1 |  | L/min
|  | 压力计 | 1 | P1206 | 压力1监测 | AI | 4-20mA | 0.1-0.7 | 是 | 是V1201 | monitor | 无 | 0.005 |  | MPa
| 备用气路 | 阀门 | 1 | V1207 | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1201 | monitor | 无 | 无
[5 empty] | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1201 | monitor | 无 | 无
|  | 流量控制器 | 1 | F1205 | 流量控制 | AO | 4~20mA | 0-100 | 是 | 是V1201 | monitor | 无 | 0.1 |  | L/min
[5 empty] | 流量监测 | AI | 4~20mA | 0-100 | 是 | 是V1201 | monitor | 无 | 0.1 |  | L/min
|  | 压力计 | 1 | P1207 | 压力1监测 | AI | 4-20mA | 0.1-0.7 | 是 | 是V1201 | monitor | 无 | 0.005 |  | MPa
一回路供气柜 | 控制柜进口阀门 |  | 1 | V1301 | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1301 | monitor | 无 | 无
[5 empty] | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1301 | monitor | 无 | 无
| 进口调压阀 |  | 1 | RV1301 | 压力调节 | AO | 4-20mA | 0.1-0.7 | 是 | 是V1301 | monitor | 无 | 0.01 |  | MPa
| 进口压力计 |  | 1 | P1301 | 压力1监测 | AI | 4-20mA |  | 是 | 是V1301 | monitor | 无 | 0.005 |  | MPa
| 进口压力计 |  | 1 | P1302 | 压力1监测 | AI | 4-20mA |  | 是 | 是V1301 | monitor | 无 | 0.005 |  | MPa
| 储罐覆盖气 | 入口阀门 | 1 | V1307 | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1301 | monitor | 无 | 无
[5 empty] | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1301 | monitor | 无 | 无
|  | 流量控制器 | 1 | F1304 | 流量控制 | AO | 4~20mA | 0-40 | 是 | 是V1301 | monitor | 无 | 0.1 |  | L/min
[5 empty] | 流量监测 | AI | 4~20mA | 0-40 | 是 | 是V1301 | monitor | 无 | 0.1 |  | L/min
|  | 压力计 | 1 | P1307 | 压力1监测 | AI | 4-20mA | 0.1-0.7 | 是 | 是V1301 | monitor | 无 | 0.005 |  | MPa
|  | 快充阀门 | 1 | V1308 | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1301 | monitor | 无 | 无
[5 empty] | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1301 | monitor | 无 | 无
| 泵罐覆盖气 | 阀门 | 1 | V1302 | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1301 | monitor | 无 | 无
[5 empty] | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1301 | monitor | 无 | 无
|  | 流量控制器 | 1 | F1301 | 流量控制 | AO | 4~20mA | 0-40 | 是 | 是V1301 | monitor | 无 | 0.1 |  | L/min
[5 empty] | 流量监测 | AI | 4~20mA | 0-40 | 是 | 是V1301 | monitor | 无 | 0.1 |  | L/min
|  | 压力计 | 1 | P1303 | 压力监测 | AI | 4~20mA | 0.1-0.7 | 是 | 是V1301 | monitor | 无 | 0.005 |  | MPa
| 泵轴吹扫气 | 阀门 | 1 | V1305 | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1301 | monitor | 无 | 无
[5 empty] | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1301 | monitor | 无 | 无
|  | 流量控制器 | 1 | F1302 | 流量控制 | AO | 4~20mA | 0-40 | 是 | 是V1301 | monitor | 无 | 0.1 |  | L/min
[5 empty] | 流量监测 | AI | 4~20mA | 0-40 | 是 | 是V1301 | monitor | 无 | 0.1 |  | L/min
|  | 快充阀门 | 1 | V1304 | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1301 | monitor | 无 | 无
[5 empty] | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1301 | monitor | 无 | 无
|  | 压力计 | 1 | P1305 | 压力监测 | AI | 开关量 DC24V | 0.1-0.7 | 是 | 是V1301 | monitor | 无 | 0.005 |  | MPa
| 泵干气密封气 | 阀门 | 1 | V1303 | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1301 | monitor | 无 | 无
[5 empty] | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1301 | monitor | 无 | 无
|  | 入口调压阀 | 1 | RV1302 | 压力调节 | AO | 4-20mA | 0.1-0.7 | 是 | 是V1301 | monitor | 无 | 0.01 |  | MPa
|  | 压力计 | 1 | P1304 | 压力监测 | AI | 4~20mA | 0.1-0.7 | 是 | 是V1301 | monitor | 无 | 0.005 |  | MPa
| 切换气路 | 阀门 | 1 | V1306 | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1301 | monitor | 无 | 无
[5 empty] | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1301 | monitor | 无 | 无
|  | 流量控制器 | 1 | F1303 | 流量控制 | AO | 4~20mA | 0-40 | 是 | 是V1301 | monitor | 无 | 0.1 |  | L/min
[5 empty] | 流量监测 | AI | 4~20mA | 0-40 | 是 | 是V1301 | monitor | 无 | 0.1 |  | L/min
二回路供气柜 | 控制柜进口阀门 |  | 1 | V1401 | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1401 | monitor | 无 | 无
[5 empty] | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1401 | monitor | 无 | 无
| 进口调压阀 |  | 1 | RV1401 | 压力调节 | AO | 4-20mA | 0.1-0.7 | 是 | 是V1401 | monitor | 无 | 0.01 |  | MPa
| 进口压力计 |  | 1 | P1401 | 压力1监测 | AI | 4~20mA |  | 是 | 是V1401 | monitor | 无 | 0.005 |  | MPa
| 进口压力计 |  | 1 | P1402 | 压力1监测 | AI | 4~20mA |  | 是 | 是V1401 | monitor | 无 | 0.005 |  | MPa
| 储罐覆盖气 | 入口阀门 | 1 | V1408 | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1401 | monitor | 无 | 无
[5 empty] | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1401 | monitor | 无 | 无
|  | 流量控制器 | 1 | F1405 | 流量控制 | AO | 4~20mA | 0-40 | 是 | 是V1401 | monitor | 无 | 0.1 |  | L/min
[5 empty] | 流量监测 | AI | 4~20mA | 0-40 | 是 | 是V1401 | monitor | 无 | 0.1 |  | L/min
|  | 压力计 | 1 | P1407 | 压力监测 | AI | 4~20mA | 0.1-0.7 | 是 | 是V1401 | monitor | 无 | 0.005 |  | MPa
|  | 快充阀门 | 1 | V1409 | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1401 | monitor | 无 | 无
[5 empty] | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1401 | monitor | 无 | 无
| 泵罐覆盖气 | 阀门 | 1 | V1407 | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1401 | monitor | 无 | 无
[5 empty] | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1401 | monitor | 无 | 无
|  | 流量控制器 | 1 | F1404 | 流量控制 | AO | 4~20mA | 0-40 | 是 | 是V1401 | monitor | 无 | 0.1 |  | L/min
[5 empty] | 流量监测 | AI | 4~20mA | 0-40 | 是 | 是V1401 | monitor | 无 | 0.1 |  | L/min
|  | 快充阀门 | 1 | V1406 | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1401 | monitor | 无 | 无
[5 empty] | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1401 | monitor | 无 | 无
|  | 压力计 | 1 | P1406 | 压力监测 | AI | 4~20mA | 0.1-0.7 | 是 | 是V1401 | monitor | 无 | 0.005 |  | MPa
| 泵轴吹扫气 | 阀门 | 1 | V1403 | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1401 | monitor | 无 | 无
[5 empty] | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1401 | monitor | 无 | 无
|  | 流量控制器 | 1 | F1402 | 流量控制 | AO | 4~20mA | 0-40 | 是 | 是V1401 | monitor | 无 | 0.1 |  | L/min
[5 empty] | 流量监测 | AI | 4~20mA | 0-40 | 是 | 是V1401 | monitor | 无 | 0.1 |  | L/min
|  | 压力计 | 1 | P1404 | 压力监测 | AI | 4~20mA | 0.1-0.7 | 是 | 是V1401 | monitor | 无 | 0.005 |  | MPa
| 泵干气密封气 | 阀门 | 1 | V1404 | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1401 | monitor | 无 | 无
[5 empty] | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1401 | monitor | 无 | 无
|  | 入口调压阀 | 1 | RV1402 | 压力调节 | AO | 4-20mA | 0.1-0.7 | 是 | 是V1401 | monitor | 无 | 0.01 |  | MPa
|  | 压力计 | 1 | P1405 | 压力监测 | AI | 4~20mA | 0.1-0.7 | 是 | 是V1401 | monitor | 无 | 0.005 |  | MPa
| 切换气路 | 阀门 | 1 | V1405 | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1401 | monitor | 无 | 无
[5 empty] | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1401 | monitor | 无 | 无
|  | 流量控制器 | 1 | F1403 | 流量控制 | AO | 4~20mA | 0-40 | 是 | 是V1401 | monitor | 无 | 0.1 |  | L/min
[5 empty] | 流量监测 | AI | 4~20mA | 0-40 | 是 | 是V1401 | monitor | 无 | 0.1 |  | L/min
| 取样器 | 阀门 | 1 | V1402 | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1401 | monitor | 无 | 无
[5 empty] | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1401 | monitor | 无 | 无
|  | 流量控制器 | 1 | F1401 | 流量控制 | AO | 4~20mA | 0-100 | 是 | 是V1401 | monitor | 无 | 0.1 |  | L/min
[5 empty] | 流量监测 | AI | 4~20mA | 0-100 | 是 | 是V1401 | monitor | 无 | 0.1 |  | L/min
|  | 压力计 | 1 | P1403 | 压力监测 | AI | 4~20mA | 0.1-0.7 | 是 | 是V1401 | monitor | 无 | 0.005 |  | MPa
尾气柜 | 回路出口 | 压力计 | 6 | P1508 | 压力监测 | AI | 4~20mA | 0.1-0.7 | 是 | 否 | scan | 1/60 | 无 |  | MPa
|  |  |  | P1509 | 压力监测 | AI | 4~20mA | 0.1-0.7 | 是 | 否 | scan | 1/60 | 无 |  | MPa
|  |  |  | P1510 | 压力监测 | AI | 4~20mA | 0.1-0.7 | 是 | 否 | scan | 1/60 | 无 |  | MPa
|  |  |  | P1511 | 压力监测 | AI | 4~20mA | 0.1-0.7 | 是 | 否 | scan | 1/60 | 无 |  | MPa
|  |  |  | P1512 | 压力监测 | AI | 4~20mA | 0.1-0.7 | 是 | 否 | scan | 1/60 | 无 |  | MPa
|  |  |  | P1513 | 压力监测 | AI | 4~20mA | 0.1-0.7 | 是 | 否 | scan | 1/60 | 无 |  | MPa
|  | 流量控制器 | 2 | F1501 | 流量控制 | AO | 4~20mA | 0-100 | 是 | 否 | monitor | 无 | 0.5 |  | L/min
[5 empty] | 流量监测 | AI | 4~20mA | 0-100 | 是 | 否 | monitor | 无 | 0.5 |  | L/min
|  |  |  | F1502 | 流量控制 | AO | 4~20mA | 0-100 | 是 | 否 | monitor | 无 | 0.5 |  | L/min
[5 empty] | 流量监测 | AI | 4~20mA | 0-100 | 是 | 否 | monitor | 无 | 0.5 |  | L/min
|  | 出口阀门 | 23 | V1501 | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V |  | 是 | 否 | monitor | 无 | 无
[5 empty] | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V |  | 是 | 否 | monitor | 无 | 无
|  |  |  | V1502 | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V |  | 是 | 否 | monitor | 无 | 无
[5 empty] | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V |  | 是 | 否 | monitor | 无 | 无
|  |  |  | V1503 | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V |  | 是 | 否 | monitor | 无 | 无
[5 empty] | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V |  | 是 | 否 | monitor | 无 | 无
|  |  |  | V1504 | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V |  | 是 | 否 | monitor | 无 | 无
[5 empty] | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V |  | 是 | 否 | monitor | 无 | 无
|  |  |  | V1505 | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V |  | 是 | 否 | monitor | 无 | 无
[5 empty] | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V |  | 是 | 否 | monitor | 无 | 无
|  |  |  | V1506 | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V |  | 是 | 否 | monitor | 无 | 无
[5 empty] | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V |  | 是 | 否 | monitor | 无 | 无
|  |  |  | V1507 | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V |  | 是 | 否 | monitor | 无 | 无
[5 empty] | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V |  | 是 | 否 | monitor | 无 | 无
|  |  |  | V1508 | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V |  | 是 | 否 | monitor | 无 | 无
[5 empty] | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V |  | 是 | 否 | monitor | 无 | 无
|  |  |  | V1509 | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V |  | 是 | 否 | monitor | 无 | 无
[5 empty] | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V |  | 是 | 否 | monitor | 无 | 无
|  |  |  | V1510 | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V |  | 是 | 否 | monitor | 无 | 无
[5 empty] | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V |  | 是 | 否 | monitor | 无 | 无
|  |  |  | V1511 | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V |  | 是 | 否 | monitor | 无 | 无
[5 empty] | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V |  | 是 | 否 | monitor | 无 | 无
|  |  |  | V1512 | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V |  | 是 | 否 | monitor | 无 | 无
[5 empty] | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V |  | 是 | 否 | monitor | 无 | 无
|  |  |  | V1513 | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V |  | 是 | 否 | monitor | 无 | 无
[5 empty] | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V |  | 是 | 否 | monitor | 无 | 无
|  |  |  | V1514 | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V |  | 是 | 否 | monitor | 无 | 无
[5 empty] | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V |  | 是 | 否 | monitor | 无 | 无
|  |  |  | V1515 | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V |  | 是 | 否 | monitor | 无 | 无
[5 empty] | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V |  | 是 | 否 | monitor | 无 | 无
|  |  |  | V1516 | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V |  | 是 | 否 | monitor | 无 | 无
[5 empty] | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V |  | 是 | 否 | monitor | 无 | 无
|  |  |  | V1517 | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V |  | 是 | 否 | monitor | 无 | 无
[5 empty] | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V |  | 是 | 否 | monitor | 无 | 无
|  |  |  | V1518 | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V |  | 是 | 否 | monitor | 无 | 无
[5 empty] | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V |  | 是 | 否 | monitor | 无 | 无
|  |  |  | V1519 | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V |  | 是 | 否 | monitor | 无 | 无
[5 empty] | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V |  | 是 | 否 | monitor | 无 | 无
|  |  |  | V1520 | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V |  | 是 | 否 | monitor | 无 | 无
[5 empty] | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V |  | 是 | 否 | monitor | 无 | 无
|  |  |  | V1521 | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V |  | 是 | 否 | monitor | 无 | 无
[5 empty] | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V |  | 是 | 否 | monitor | 无 | 无
|  |  |  | V1522 | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V |  | 是 | 否 | monitor | 无 | 无
[5 empty] | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V |  | 是 | 否 | monitor | 无 | 无
|  |  |  | V1523 | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V |  | 是 | 否 | monitor | 无 | 无
[5 empty] | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V |  | 是 | 否 | monitor | 无 | 无
空气柜 | 进口阀门 |  | 1 | V1601 | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1601 | monitor | 无 | 无
[5 empty] | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1601 | monitor | 无 | 无
| 进口调压阀 |  | 1 | RV1601 | 压力调节 | AO | 4-20mA | 0.1-1.0 | 是 | 是V1601 | monitor | 无 | 0.01 |  | MPa
| 进口压力计 |  | 1 | P1601 | 压力监测 | AI | 4~20mA | 0.1-1.0 | 是 | 是V1601 | monitor | 无 | 0.005 |  | MPa
| 进口压力计 |  | 1 | P1602 | 压力监测 | AI | 4~20mA | 0.1-1.0 | 是 | 是V1601 | monitor | 无 | 0.005 |  | MPa
| 泵冷却气 | 阀门 | 4 | V1602 | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1601 | monitor | 无 | 无
[5 empty] | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1601 | monitor | 无 | 无
|  |  |  | V1603 | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1601 | monitor | 无 | 无
[5 empty] | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1601 | monitor | 无 | 无
|  |  |  | V1604 | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1601 | monitor | 无 | 无
[5 empty] | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1601 | monitor | 无 | 无
|  |  |  | V1605 | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1601 | monitor | 无 | 无
[5 empty] | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1601 | monitor | 无 | 无
|  | 流量控制器 | 4 | F1607 | 流量控制 | AO | 4~20mA | 0-100 | 是 | 是V1601 | monitor | 无 | 1 |  | L/min
[5 empty] | 流量监测 | AI | 4~20mA | 0-100 | 是 | 是V1601 | monitor | 无 | 1 |  | L/min
|  |  |  | F1601 | 流量控制 | AO | 4~20mA | 0-100 | 是 | 是V1601 | monitor | 无 | 1 |  | L/min
[5 empty] | 流量监测 | AI | 4~20mA | 0-100 | 是 | 是V1601 | monitor | 无 | 1 |  | L/min
|  |  |  | F1602 | 流量控制 | AO | 4~20mA | 0-100 | 是 | 是V1601 | monitor | 无 | 1 |  | L/min
[5 empty] | 流量监测 | AI | 4~20mA | 0-100 | 是 | 是V1601 | monitor | 无 | 1 |  | L/min
|  |  |  | F1603 | 流量控制 | AO | 4~20mA | 0-100 | 是 | 是V1601 | monitor | 无 | 1 |  | L/min
[5 empty] | 流量监测 | AI | 4~20mA | 0-100 | 是 | 是V1601 | monitor | 无 | 1 |  | L/min
|  | 压力计 | 4 | P1603 | 压力监测 | AI | 4~20mA | 0.1-1.0 | 是 | 是V1601 | monitor | 无 | 0.01 |  | MPa
|  |  |  | P1604 | 压力监测 | AI | 4~20mA | 0.1-1.0 | 是 | 是V1601 | monitor | 无 | 0.01 |  | MPa
|  |  |  | P1605 | 压力监测 | AI | 4~20mA | 0.1-1.0 | 是 | 是V1601 | monitor | 无 | 0.01 |  | MPa
|  |  |  | P1606 | 压力监测 | AI | 4~20mA | 0.1-1.0 | 是 | 是V1601 | monitor | 无 | 0.01 |  | MPa
| 冷凝器冷却气 | 阀门 | 2 | V1606 | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1601 | monitor | 无 | 无
[5 empty] | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1601 | monitor | 无 | 无
|  |  |  | V1607 | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1601 | monitor | 无 | 无
[5 empty] | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1601 | monitor | 无 | 无
|  | 流量控制器 | 2 | F1604 | 流量控制 | AO | 4~20mA | 0-200 | 是 | 是V1601 | monitor | 无 | 1 |  | L/min
[5 empty] | 流量监测 | AI | 4~20mA | 0-200 | 是 | 是V1601 | monitor | 无 | 1 |  | L/min
|  |  |  | F1605 | 流量控制 | AO | 4~20mA | 0-200 | 是 | 是V1601 | monitor | 无 | 1 |  | L/min
[5 empty] | 流量监测 | AI | 4~20mA | 0-200 | 是 | 是V1601 | monitor | 无 | 1 |  | L/min
|  | 压力计 | 2 | P1607 | 压力监测 | AI | 4~20mA | 0.1-1.0 | 是 | 是V1601 | monitor | 无 | 0.01 |  | MPa
|  |  |  | P1608 | 压力监测 | AI | 4~20mA | 0.1-1.0 | 是 | 是V1601 | monitor | 无 | 0.01 |  | MPa
| 取样器动力气 | 阀门 | 1 | V1609 | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1601 | monitor | 无 | 无
[5 empty] | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1601 | monitor | 无 | 无
|  | 压力计 | 1 | P1610 | 压力监测 | AI | 4~20mA | 0.1-1.0 | 是 | 是V1601 | monitor | 无 | 0.01 |  | MPa
| 备用 | 阀门 | 1 | V1608 | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1601 | monitor | 无 | 无
[5 empty] | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V |  | 是 | 是V1601 | monitor | 无 | 无
|  | 流量控制器 | 1 | F1606 | 流量控制 | AO | 4~20mA | 0-200 | 是 | 是V1601 | monitor | 无 | 1 |  | L/min
[5 empty] | 流量监测 | AI | 4~20mA | 0-200 | 是 | 是V1601 | monitor | 无 | 1 |  | L/min
|  | 压力计 | 1 | P1609 | 压力监测 | AI | 4~20mA | 0.1-1.0 | 是 | 是V1601 | monitor | 无 | 0.01 |  | MPa
管道上 |  | 热电偶 | 6 | T1501 | 温度监测 | TC | K | 0-700 | 是 | 否 | scan | 1/60 | 无 |  | ℃ | 测量组 | 李华 （签字日期）
|  |  |  | T1502 | 温度监测 | TC | K | 0-700 | 是 | 否 | scan | 1/60 | 无 |  | ℃
|  |  |  | T1503 | 温度监测 | TC | K | 0-700 | 是 | 否 | scan | 1/60 | 无 |  | ℃
|  |  |  | T1504 | 温度监测 | TC | K | 0-700 | 是 | 否 | scan | 1/60 | 无 |  | ℃
|  |  |  | T1505 | 温度监测 | TC | K | 0-700 | 是 | 否 | scan | 1/60 | 无 |  | ℃
|  |  |  | T1506 | 温度监测 | TC | K | 0-700 | 是 | 否 | scan | 1/60 | 无 |  | ℃
|  | 压力计 | 7 | P1501 | 压力监测 | AI | 4~20mA | 0.1-1.0 | 是 | 否 | scan | 1/60 | 无 |  | MPa | 工艺组 | 李华 （签字日期）
|  |  |  | P1502 | 压力监测 | AI | 4~20mA | 0.1-1.0 | 是 | 否 | scan | 1/60 | 无 |  | MPa
|  |  |  | P1503 | 压力监测 | AI | 4~20mA | 0.1-1.0 | 是 | 否 | scan | 1/60 | 无 |  | MPa
|  |  |  | P1504 | 压力监测 | AI | 4~20mA | 0.1-1.0 | 是 | 否 | scan | 1/60 | 无 |  | MPa
|  |  |  | P1505 | 压力监测 | AI | 4~20mA | 0.1-1.0 | 是 | 否 | scan | 1/60 | 无 |  | MPa
|  |  |  | P1506 | 压力监测 | AI | 4~20mA | 0.1-1.0 | 是 | 否 | scan | 1/60 | 无 |  | MPa
|  |  |  | P1507 | 压力监测 | AI | 4~20mA | 0.1-1.0 | 是 | 否 | scan | 1/60 | 无 |  | MPa

## 气路系统信号详细统计-确认版-信号命名
回路信号初步统计
界面名 | 设备名称 | 部件名称 |  | 设备编号 | 信号名 | 信号描述 | DCS信号类型 | 信号类型 | 初始值 | 物理量 | 量程范围 | 工程单位 | 备注
DI/DO 置0/1 说明
供气系统 | 分析纯化柜 | 气动阀 |  | V1101 | 10KRB01AA101:CZ01-COC | 阀门1开关控制 | DO | 开关量 DC24V
[5 empty] | 10KRB01AA101:CY01-CIC | 阀门1状态反馈 | DI | 开关量 DC24V
|  |  |  | V1102 | 10KRB01AA102:CZ01-COC | 阀门2开关控制 | DO | 开关量 DC24V
[5 empty] | 10KRB01AA102:CY01-CIC | 阀门2状态反馈 | DI | 开关量 DC24V
|  |  |  | V1103 | 10KRB01AA103:CZ01-COC | 阀门3开关控制 | DO | 开关量 DC24V
[5 empty] | 10KRB01AA103:CY01-CIC | 阀门3状态反馈 | DI | 开关量 DC24V
|  |  |  | V1104 | 10KRB01AA104:CZ01-COC | 阀门4开关控制 | DO | 开关量 DC24V
[5 empty] | 10KRB01AA104:CY01-CIC | 阀门4状态反馈 | DI | 开关量 DC24V
|  | 水分析仪 |  | E1101 | 10KRB02AX001：WT01-CIC | 数值监测 | AI | 4~20mA |  |  | 0-1000 | ppm
|  | 氧分析仪 |  | A1102 | 10KRB02AX002：WT01-CIC | 数值监测 | AI | 4~20mA |  |  | 0-1000 | ppm
|  | 纯化器进出口压力计 |  | P1101 | 10KRB01CP001:PT01-CIC | 压力监测 | AI | 4~20mA |  |  | 0.1-1.1 | MPa
|  |  |  | P1102 | 10KRB01CP002:PT01-CIC | 压力监测 | AI | 4~20mA |  |  | 0.1-1.1 | MPa
| 堆容器供气柜 | 控制柜进口阀门 |  | V1201 | 10KRB05AA001:CZ01-COC | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V
[5 empty] | 10KRB05AA001:CY01-CIC | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V
|  | 进口调压阀 |  | RV1201 | 10KRB05AA201:PCVZ01-COC | 压力调节 | AO | 4-20mA |  |  | 0.1-0.7 | MPa
|  | 进口压力计 |  | P1201 | 10KRB05CP001:PT01-CIC | 压力1监测 | AI | 4-20mA |  |  | 0.1-0.7 | MPa
|  |  |  | P1202 | 10KRB05CP002:PT01-CIC | 压力2监测 | AI | 4-20mA |  |  | 0.1-0.7 | MPa
|  | 堆芯覆盖气 | 入口阀门 | V1203 | 10KRB05AA003:CZ01-COC | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V
[5 empty] | 10KRB05AA003:CY01-CIC | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V
|  |  | 流量控制器 | F1201 | 10KRB05BP001:FCVZ01-COC | 流量控制 | AO | 4~20mA |  |  | 0-10 | L/min
[5 empty] | 10KRB05BP001:FT01-CIC | 流量监测 | AI | 4~20mA |  |  | 0-10 | L/min
|  |  | 压力计 | P1203 | 10KRB05CP003:PT01-CIC | 压力1监测 | AI | 4-20mA |  |  | 0.1-0.7 | MPa
|  |  | 快充阀门 | V1202 | 10KRB05AA002:CZ01-COC | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V
[5 empty] | 10KRB05AA002:CY01-CIC | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V
|  | 控制棒孔道覆盖气 | 阀门 | V1204 | 10KRB05AA004:CZ01-COC | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V
[5 empty] | 10KRB05AA004:CY01-CIC | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V
|  |  | 流量控制器 | F1202 | 10KRB05BP002:FCVZ01-COC | 流量控制 | AO | 4~20mA |  |  | 0-10 | L/min
[5 empty] | 10KRB05BP002:FT01-CIC | 流量监测 | AI | 4~20mA |  |  | 0-10 | L/min
|  |  | 压力计 | P1204 | 10KRB05CP004:PT01-CIC | 压力1监测 | AI | 4-20mA |  |  | 0.1-0.7 | MPa
|  | 切换气路 | 阀门 | V1205 | 10KRB05AA005:CZ01-COC | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V
[5 empty] | 10KRB05AA005:CY01-CIC | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V
|  |  | 流量控制器 | F1203 | 10KRB05BP003:FCVZ01-COC | 流量控制 | AO | 4~20mA |  |  | 0-20 | L/min
[5 empty] | 10KRB05BP003:FT01-CIC | 流量监测 | AI | 4~20mA |  |  | 0-20 | L/min
|  |  | 压力计 | P1205 | 10KRB05CP005:PT01-CIC | 压力1监测 | AI | 4-20mA |  |  | 0.1-0.7 | MPa
|  | 取样器 | 阀门 | V1206 | 10KRB05AA006:CZ01-COC | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V
[5 empty] | 10KRB05AA006:CY01-CIC | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V
|  |  | 流量控制器 | F1204 | 10KRB05BP004:FCVZ01-COC | 流量控制 | AO | 4~20mA |  |  | 0-100 | L/min
[5 empty] | 10KRB05BP004:FT01-CIC | 流量监测 | AI | 4~20mA |  |  | 0-100 | L/min
|  |  | 压力计 | P1206 | 10KRB05CP006:PT01-CIC | 压力1监测 | AI | 4-20mA |  |  | 0.1-0.7 | MPa
|  | 备用气路 | 阀门 | V1207 | 10KRB05AA007:CZ01-COC | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V
[5 empty] | 10KRB05AA007:CY01-CIC | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V
|  |  | 流量控制器 | F1205 | 10KRB05BP005:FCVZ01-COC | 流量控制 | AO | 4~20mA |  |  | 0-100 | L/min
[5 empty] | 10KRB05BP005:FT01-CIC | 流量监测 | AI | 4~20mA |  |  | 0-100 | L/min
|  |  | 压力计 | P1207 | 10KRB05CP007:PT01-CIC | 压力1监测 | AI | 4-20mA |  |  | 0.1-0.7 | MPa
| 一回路供气柜 | 控制柜进口阀门 |  | V1301 | 10KRB03AA001:CZ01-COC | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V
[5 empty] | 10KRB03AA001:CY01-CIC | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V
|  | 进口调压阀 |  | RV1301 | 10KRB03AA201:PCVZ01-COC | 压力调节 | AO | 4-20mA |  |  | 0.1-0.7 | MPa
|  | 进口压力计 |  | P1301 | 10KRB03CP001:PT01-CIC | 压力1监测 | AI | 4-20mA
|  | 进口压力计 |  | P1302 | 10KRB03CP002:PT01-CIC | 压力1监测 | AI | 4-20mA
|  | 储罐覆盖气 | 入口阀门 | V1307 | 10KRB03AA007:CZ01-COC | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V
[5 empty] | 10KRB03AA007:CY01-CIC | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V
|  |  | 流量控制器 | F1304 | 10KRB03BP004:FCVZ01-COC | 流量控制 | AO | 4~20mA |  |  | 0-40 | L/min
[5 empty] | 10KRB03BP004:FT01-CIC | 流量监测 | AI | 4~20mA |  |  | 0-40 | L/min
|  |  | 压力计 | P1307 | 10KRB03CP007:PT01-CIC | 压力1监测 | AI | 4-20mA |  |  | 0.1-0.7 | MPa
|  |  | 快充阀门 | V1308 | 10KRB03AA008:CZ01-COC | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V
[5 empty] | 10KRB03AA008:CY01-CIC | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V
|  | 泵罐覆盖气 | 阀门 | V1302 | 10KRB03AA002:CZ01-COC | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V
[5 empty] | 10KRB03AA002:CY01-CIC | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V
|  |  | 流量控制器 | F1301 | 10KRB03BP001:FCVZ01-COC | 流量控制 | AO | 4~20mA |  |  | 0-40 | L/min
[5 empty] | 10KRB03BP001:FT01-CIC | 流量监测 | AI | 4~20mA |  |  | 0-40 | L/min
|  |  | 压力计 | P1303 | 10KRB03CP003:PT01-CIC | 压力监测 | AI | 4~20mA |  |  | 0.1-0.7 | MPa
|  | 泵轴吹扫气 | 阀门 | V1305 | 10KRB03AA005:CZ01-COC | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V
[5 empty] | 10KRB03AA005:CY01-CIC | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V
|  |  | 流量控制器 | F1302 | 10KRB03BP002:FCVZ01-COC | 流量控制 | AO | 4~20mA |  |  | 0-40 | L/min
[5 empty] | 10KRB03BP002:FT01-CIC | 流量监测 | AI | 4~20mA |  |  | 0-40 | L/min
|  |  | 快充阀门 | V1304 | 10KRB03AA004:CZ01-COC | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V
[5 empty] | 10KRB03AA004:CY01-CIC | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V
|  |  | 压力计 | P1305 | 10KRB03CP005:PT01-CIC | 压力监测 | AI | 4-20mA
|  | 泵干气密封气 | 阀门 | V1303 | 10KRB03AA003:CY01-COC | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V
[5 empty] | 10KRB03AA003:CY01-CIC | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V
|  |  | 入口调压阀 | RV1302 | 10KRB03AA202:PCVZ01-COC | 压力调节 | AO | 4-20mA |  |  | 0.1-0.7 | MPa
|  |  | 压力计 | P1304 | 10KRB03CP004:PT01-CIC | 压力监测 | AI | 4~20mA |  |  | 0.1-0.7 | MPa
|  | 切换气路 | 阀门 | V1306 | 10KRB03AA006:CZ01-COC | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V
[5 empty] | 10KRB03AA006:CY01-CIC | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V
|  |  | 流量控制器 | F1303 | 10KRB03BP003:FCVZ01-COC | 流量控制 | AO | 4~20mA |  |  | 0-40 | L/min
[5 empty] | 10KRB03BP003:FT01-CIC | 流量监测 | AI | 4~20mA |  |  | 0-40 | L/min
| 二回路供气柜 | 控制柜进口阀门 |  | V1401 | 10KRB04AA001:CZ01-COC | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V
[5 empty] | 10KRB04AA001:CY01-CIC | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V
|  | 进口调压阀 |  | RV1401 | 10KRB04AA201:PCVZ01-COC | 压力调节 | AO | 4-20mA |  |  | 0.1-0.7 | MPa
|  | 进口压力计 |  | P1401 | 10KRB04CP001:PT01-CIC | 压力1监测 | AI | 4~20mA
|  | 进口压力计 |  | P1402 | 10KRB04CP002:PT01-CIC | 压力2监测 | AI | 4~20mA
|  | 储罐覆盖气 | 入口阀门 | V1408 | 10KRB04AA008:CZ01-COC | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V
[5 empty] | 10KRB04AA008:CY01-CIC | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V
|  |  | 流量控制器 | F1405 | 10KRB04BP005:FCVZ01-COC | 流量控制 | AO | 4~20mA |  |  | 0-40 | L/min
[5 empty] | 10KRB04BP005:FT01-CIC | 流量监测 | AI | 4~20mA |  |  | 0-40 | L/min
|  |  | 压力计 | P1407 | 10KRB04CP007:PT01-CIC | 压力监测 | AI | 4~20mA |  |  | 0.1-0.7 | MPa
|  |  | 快充阀门 | V1409 | 10KRB04AA009:CZ01-COC | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V
[5 empty] | 10KRB04AA009:CY01-CIC | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V
|  | 泵罐覆盖气 | 阀门 | V1407 | 10KRB04AA007:CZ01-COC | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V
[5 empty] | 10KRB04AA007:CY01-CIC | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V
|  |  | 流量控制器 | F1404 | 10KRB04BP004:FCVZ01-COC | 流量控制 | AO | 4~20mA |  |  | 0-40 | L/min
[5 empty] | 10KRB04BP004:FT01-CIC | 流量监测 | AI | 4~20mA |  |  | 0-40 | L/min
|  |  | 快充阀门 | V1406 | 10KRB03AA006:CZ01-COC | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V
[5 empty] | 10KRB03AA006:CY01-CIC | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V
|  |  | 压力计 | P1406 | 10KRB04CP006:PT01-CIC | 压力监测 | AI | 4~20mA |  |  | 0.1-0.7 | MPa
|  | 泵轴吹扫气 | 阀门 | V1403 | 10KRB04AA003:CZ01-COC | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V
[5 empty] | 10KRB04AA003:CY01-CIC | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V
|  |  | 流量控制器 | F1402 | 10KRB04BP002:FCVZ01-COC | 流量控制 | AO | 4~20mA |  |  | 0-40 | L/min
[5 empty] | 10KRB04BP002:FT01-CIC | 流量监测 | AI | 4~20mA |  |  | 0-40 | L/min
|  |  | 压力计 | P1404 | 10KRB04CP004:PT01-CIC | 压力监测 | AI | 4~20mA |  |  | 0.1-0.7 | MPa
|  | 泵干气密封气 | 阀门 | V1404 | 10KRB04AA004:CZ01-COC | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V
[5 empty] | 10KRB04AA004:CY01-CIC | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V
|  |  | 入口调压阀 | RV1402 | 10KRB04AA202:PCVZ01-COC | 压力调节 | AO | 4-20mA |  |  | 0.1-0.7 | MPa
|  |  | 压力计 | P1405 | 10KRB04CP005:PT01-CIC | 压力监测 | AI | 4~20mA |  |  | 0.1-0.7 | MPa
|  | 切换气路 | 阀门 | V1405 | 10KRB04AA005:CZ01-COC | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V
[5 empty] | 10KRB04AA005:CY01-CIC | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V
|  |  | 流量控制器 | F1403 | 10KRB04BP003:FCVZ01-COC | 流量控制 | AO | 4~20mA |  |  | 0-40 | L/min
[5 empty] | 10KRB04BP003:FT01-CIC | 流量监测 | AI | 4~20mA |  |  | 0-40 | L/min
|  | 取样器 | 阀门 | V1402 | 10KRB04AA002:CZ01-COC | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V
[5 empty] | 10KRB04AA002:CY01-CIC | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V
|  |  | 流量控制器 | F1401 | 10KRB04BP001:FCVZ01-COC | 流量控制 | AO | 4~20mA |  |  | 0-100 | L/min
[5 empty] | 10KRB04BP001:FT01-CIC | 流量监测 | AI | 4~20mA |  |  | 0-100 | L/min
|  |  | 压力计 | P1403 | 10KRB04CP003:PT01-CIC | 压力监测 | AI | 4~20mA |  |  | 0.1-0.7 | MPa
| 空气柜 | 进口阀门 |  | V1601 | 10KRB06AA001:CZ01-COC | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V
[5 empty] | 10KRB06AA001:CY01-CIC | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V
|  | 进口调压阀 |  | RV1601 | 10KRB06AA201:PCVZ01-COC | 压力调节 | AO | 4-20mA |  |  | 0.1-1.0 | MPa
|  | 进口压力计 |  | P1601 | 10KRB06CP001:PT01-CIC | 压力监测 | AI | 4~20mA |  |  | 0.1-1.0 | MPa
|  | 进口压力计 |  | P1602 | 10KRB06CP002:PT01-CIC | 压力监测 | AI | 4~20mA |  |  | 0.1-1.0 | MPa
|  | 泵冷却气 | 阀门 | V1602 | 10KRB06AA002:CZ01-COC | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V
[5 empty] | 10KRB06AA002:CY01-CIC | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V
|  |  |  | V1603 | 10KRB06AA003:CZ01-COC | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V
[5 empty] | 10KRB06AA003:CY01-CIC | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V
|  |  |  | V1604 | 10KRB06AA004:CZ01-COC | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V
[5 empty] | 10KRB06AA004:CY01-CIC | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V
|  |  |  | V1605 | 10KRB06AA005:CZ01-COC | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V
[5 empty] | 10KRB06AA005:CY01-CIC | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V
|  |  | 流量控制器 | F1607 | 10KRB06BP007:FCVZ01-COC | 流量控制 | AO | 4~20mA |  |  | 0-100 | L/min
[5 empty] | 10KRB06BP007:FT01-CIC | 流量监测 | AI | 4~20mA |  |  | 0-100 | L/min
|  |  |  | F1601 | 10KRB06BP001:FCVZ01-COC | 流量控制 | AO | 4~20mA |  |  | 0-100 | L/min
[5 empty] | 10KRB06BP001:FT01-CIC | 流量监测 | AI | 4~20mA |  |  | 0-100 | L/min
|  |  |  | F1602 | 10KRB06BP002:FCVZ01-COC | 流量控制 | AO | 4~20mA |  |  | 0-100 | L/min
[5 empty] | 10KRB06BP002:FT01-CIC | 流量监测 | AI | 4~20mA |  |  | 0-100 | L/min
|  |  |  | F1603 | 10KRB06BP003:FCVZ01-COC | 流量控制 | AO | 4~20mA |  |  | 0-100 | L/min
[5 empty] | 10KRB06BP003:FT01-CIC | 流量监测 | AI | 4~20mA |  |  | 0-100 | L/min
|  |  | 压力计 | P1603 | 10KRB06CP003:PT01-CIC | 压力监测 | AI | 4~20mA |  |  | 0.1-1.0 | MPa
|  |  |  | P1604 | 10KRB06CP004:PT01-CIC | 压力监测 | AI | 4~20mA |  |  | 0.1-1.0 | MPa
|  |  |  | P1605 | 10KRB06CP005:PT01-CIC | 压力监测 | AI | 4~20mA |  |  | 0.1-1.0 | MPa
|  |  |  | P1606 | 10KRB06CP006:PT01-CIC | 压力监测 | AI | 4~20mA |  |  | 0.1-1.0 | MPa
|  | 冷凝器冷却气 | 阀门 | V1606 | 10KRB06AA006:CZ01-COC | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V
[5 empty] | 10KRB06AA006:CY01-CIC | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V
|  |  |  | V1607 | 10KRB06AA007:CZ01-COC | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V
[5 empty] | 10KRB06AA007:CY01-CIC | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V
|  |  | 流量控制器 | F1604 | 10KRB06BP004:FCVZ01-COC | 流量控制 | AO | 4~20mA |  |  | 0-200 | L/min
[5 empty] | 10KRB06BP004:FT01-CIC | 流量监测 | AI | 4~20mA |  |  | 0-200 | L/min
|  |  |  | F1605 | 10KRB06BP005:FCVZ01-COC | 流量控制 | AO | 4~20mA |  |  | 0-200 | L/min
[5 empty] | 10KRB06BP005:FT01-CIC | 流量监测 | AI | 4~20mA |  |  | 0-200 | L/min
|  |  | 压力计 | P1607 | 10KRB06CP007:PT01-CIC | 压力监测 | AI | 4~20mA |  |  | 0.1-1.0 | MPa
|  |  |  | P1608 | 10KRB06CP008:PT01-CIC | 压力监测 | AI | 4~20mA |  |  | 0.1-1.0 | MPa
|  | 取样器动力气 | 阀门 | V1609 | 10KRB06AA009:CZ01-COC | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V
[5 empty] | 10KRB06AA009:CY01-CIC | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V
|  |  | 压力计 | P1610 | 10KRB06CP010:PT01-CIC | 压力监测 | AI | 4~20mA |  |  | 0.1-1.0 | MPa
|  | 备用 | 阀门 | V1608 | 10KRB06AA008:CZ01-COC | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V
[5 empty] | 10KRB06AA008:CY01-CIC | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V
|  |  | 流量控制器 | F1606 | 10KRB06BP006:FCVZ01-COC | 流量控制 | AO | 4~20mA |  |  | 0-200 | L/min
[5 empty] | 10KRB06BP006:FT01-CIC | 流量监测 | AI | 4~20mA |  |  | 0-200 | L/min
|  |  | 压力计 | P1609 | 10KRB06CP009:PT01-CIC | 压力监测 | AI | 4~20mA |  |  | 0.1-1.0 | MPa
| 自动控制 |  |  |  | 10KRB0XA1001:CZ01-COC | 一回路快充 | DO |  | 0(closed)
[5 empty] | 10KRB0XA1002:CZ01-COC | 一回路压盐 | DO |  | 0(closed)
[5 empty] | 10KRB0XA1003:CZ01-COC | 一回路稳压 | DO |  | 0(closed)
[5 empty] | 10KRB0XA1004:CZ01-COC | 一回路超压 | DO |  | 0(closed)
[5 empty] | 10KRB0XA1005:CZ01-COC | 一回路排气 | DO |  | 0(closed)
[5 empty] | 10KRB0XA1006:CZ01-COC | 一回路急排 | DO |  | 0(closed)
[5 empty] | 10KRB0XA2001:CZ01-COC | 二回路快充 | DO |  | 0(closed)
[5 empty] | 10KRB0XA2002:CZ01-COC | 二回路压盐 | DO |  | 0(closed)
[5 empty] | 10KRB0XA2003:CZ01-COC | 二回路稳压 | DO |  | 0(closed)
[5 empty] | 10KRB0XA2004:CZ01-COC | 二回路超压 | DO |  | 0(closed)
[5 empty] | 10KRB0XA2005:CZ01-COC | 二回路排气 | DO |  | 0(closed)
[5 empty] | 10KRB0XA2006:CZ01-COC | 二回路急排 | DO |  | 0(closed)
尾气系统 | 尾气柜 | 回路出口 | 压力计 | P1508 | 10KRB07CP008:PT01-CIC | 压力监测 | AI | 4~20mA |  |  | 0.1-0.7 | MPa
|  |  |  | P1509 | 10KRB07CP009:PT01-CIC | 压力监测 | AI | 4~20mA |  |  | 0.1-0.7 | MPa
|  |  |  | P1510 | 10KRB07CP010:PT01-CIC | 压力监测 | AI | 4~20mA |  |  | 0.1-0.7 | MPa
|  |  |  | P1511 | 10KRB07CP011:PT01-CIC | 压力监测 | AI | 4~20mA |  |  | 0.1-0.7 | MPa
|  |  |  | P1512 | 10KRB07CP012:PT01-CIC | 压力监测 | AI | 4~20mA |  |  | 0.1-0.7 | MPa
|  |  |  | P1513 | 10KRB07CP013:PT01-CIC | 压力监测 | AI | 4~20mA |  |  | 0.1-0.7 | MPa
|  |  | 流量控制器 | F1501 | 10KRB07BP001:FCVZ01-COC | 流量控制 | AO | 4~20mA |  |  | 0-100 | L/min
[5 empty] | 10KRB07BP001:FT01-CIC | 流量监测 | AI | 4~20mA |  |  | 0-100 | L/min
|  |  |  | F1502 | 10KRB07BP002:FCVZ01-COC | 流量控制 | AO | 4~20mA |  |  | 0-100 | L/min
[5 empty] | 10KRB07BP002:FT01-CIC | 流量监测 | AI | 4~20mA |  |  | 0-100 | L/min
|  |  | 出口阀门 | V1501 | 10KRB07AA001:CZ01-COC | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V
[5 empty] | 10KRB07AA001:CY01-CIC | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V
|  |  |  | V1502 | 10KRB07AA002:CZ01-COC | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V
[5 empty] | 10KRB07AA002:CY01-CIC | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V
|  |  |  | V1503 | 10KRB07AA003:CZ01-COC | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V
[5 empty] | 10KRB07AA003:CY01-CIC | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V
|  |  |  | V1504 | 10KRB07AA004:CZ01-COC | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V
[5 empty] | 10KRB07AA004:CY01-CIC | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V
|  |  |  | V1505 | 10KRB07AA005:CZ01-COC | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V
[5 empty] | 10KRB07AA005:CY01-CIC | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V
|  |  |  | V1506 | 10KRB07AA006:CZ01-COC | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V
[5 empty] | 10KRB07AA006:CY01-CIC | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V
|  |  |  | V1507 | 10KRB07AA007:CZ01-COC | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V
[5 empty] | 10KRB07AA007:CY01-CIC | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V
|  |  |  | V1508 | 10KRB07AA008:CZ01-COC | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V
[5 empty] | 10KRB07AA008:CY01-CIC | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V
|  |  |  | V1509 | 10KRB07AA009:CZ01-COC | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V
[5 empty] | 10KRB07AA009:CY01-CIC | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V
|  |  |  | V1510 | 10KRB07AA010:CZ01-COC | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V
[5 empty] | 10KRB07AA010:CY01-CIC | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V
|  |  |  | V1511 | 10KRB07AA011:CZ01-COC | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V
[5 empty] | 10KRB07AA011:CY01-CIC | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V
|  |  |  | V1512 | 10KRB07AA012:CZ01-COC | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V
[5 empty] | 10KRB07AA012:CY01-CIC | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V
|  |  |  | V1513 | 10KRB07AA013:CZ01-COC | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V
[5 empty] | 10KRB07AA013:CY01-CIC | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V
|  |  |  | V1514 | 10KRB07AA014:CZ01-COC | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V
[5 empty] | 10KRB07AA014:CY01-CIC | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V
|  |  |  | V1515 | 10KRB07AA015:CZ01-COC | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V
[5 empty] | 10KRB07AA015:CY01-CIC | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V
|  |  |  | V1516 | 10KRB07AA016:CZ01-COC | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V
[5 empty] | 10KRB07AA016:CY01-CIC | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V
|  |  |  | V1517 | 10KRB07AA017:CZ01-COC | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V
[5 empty] | 10KRB07AA017:CY01-CIC | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V
|  |  |  | V1518 | 10KRB07AA018:CZ01-COC | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V
[5 empty] | 10KRB07AA018:CY01-CIC | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V
|  |  |  | V1519 | 10KRB07AA019:CZ01-COC | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V
[5 empty] | 10KRB07AA019:CY01-CIC | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V
|  |  |  | V1520 | 10KRB07AA020:CZ01-COC | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V
[5 empty] | 10KRB07AA020:CY01-CIC | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V
|  |  |  | V1521 | 10KRB07AA021:CZ01-COC | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V
[5 empty] | 10KRB07AA021:CY01-CIC | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V
|  |  |  | V1522 | 10KRB07AA022:CZ01-COC | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V
[5 empty] | 10KRB07AA022:CY01-CIC | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V
|  |  |  | V1523 | 10KRB07AA023:CZ01-COC | 开关控制 | DO | 开关量 DC24V
[5 empty] | 10KRB07AA023:CY01-CIC | 状态反馈 | DI | 开关量 DC24V
| 管道上 |  | 热电偶 | T1501 | 10KRBCT001:TT01-CIC | 温度监测 | TC | K |  |  | 0-700 | ℃
|  |  |  | T1502 | 10KRBCT002:TT01-CIC | 温度监测 | TC | K |  |  | 0-700 | ℃
|  |  |  | T1503 | 10KRBCT003:TT01-CIC | 温度监测 | TC | K |  |  | 0-700 | ℃
|  |  |  | T1504 | 10KRBCT004:TT01-CIC | 温度监测 | TC | K |  |  | 0-700 | ℃
|  |  |  | T1505 | 10KRBCT005:TT01-CIC | 温度监测 | TC | K |  |  | 0-700 | ℃
|  |  |  | T1506 | 10KRBCT006:TT01-CIC | 温度监测 | TC | K |  |  | 0-700 | ℃
|  |  | 压力计 | P1501 | 10KRBCP001:PT01-CIC | 压力监测 | AI | 4~20mA |  |  | 0.1-1.0 | MPa
|  |  |  | P1502 | 10KRBCP002:PT01-CIC | 压力监测 | AI | 4~20mA |  |  | 0.1-1.0 | MPa
|  |  |  | P1503 | 10KRBCP003:PT01-CIC | 压力监测 | AI | 4~20mA |  |  | 0.1-1.0 | MPa
|  |  |  | P1504 | 10KRBCP004:PT01-CIC | 压力监测 | AI | 4~20mA |  |  | 0.1-1.0 | MPa
|  |  |  | P1505 | 10KRBCP005:PT01-CIC | 压力监测 | AI | 4~20mA |  |  | 0.1-1.0 | MPa
|  |  |  | P1506 | 10KRBCP006:PT01-CIC | 压力监测 | AI | 4~20mA |  |  | 0.1-1.0 | MPa
|  |  |  | P1507 | 10KRBCP007:PT01-CIC | 压力监测 | AI | 4~20mA |  |  | 0.1-1.0 | MPa
信号总计：213 (DI: 56; DO:56; AI：66；AO:29； TC：6
气路系统信号总计：225 (DI: 60; DO:60; AI：70；AO:29； TC：6

## 气路设备名
4 | 气路系统
1 | 气体纯化柜 |  |  | 10KRB01
1-1 | 气体纯化器 | 个 | 3 | 10KRB01AT001-003
1-2 | 手动阀 | 个 | 2 | 10KRB01AA001-002
1-3 | 气动阀 | 个 | 6 | 10KRB01AA101-106
1-4 | 压力传感器 | 个 | 2 | 10KRB01CP001-002
2 | 气体分析柜 |  |  | 10KRB02
2-1 | 水分析仪 | 个 | 1 | 10KRB02AX001
2-2 | 氧分析仪 | 个 | 1 | 10KRB02AX002
2-3 | 气动阀 | 个 | 4 | 10KRB02AA001-004
3 | 一回路供气柜 |  |  | 10KRB03
3-1 | 气动阀 | 个 | 8 | 10KRB03AA001-008
3-2 | 手动阀 | 个 | 14 | 10KRB03AA101-114
3-3 | 流量控制器 | 个 | 4 | 10KRB03BP001-004
3-4 | 调压阀 | 个 | 2 | 10KRB03AA201-202
3-5 | 压力传感器 | 个 | 6 | 10KRB03CP001-006
3-6 | 气体缓冲罐 | 个 | 1 | 10KRB03BB001
3-7 | 压力表 | 个 | 2 | 10KRB03CP101-102
4 | 二回路供气柜 |  |  | 10KRB04
4-1 | 气动阀 | 个 | 10 | 10KRB04AA001-010
4-2 | 手动阀 | 个 | 15 | 10KRB04AA101-115
4-3 | 流量控制器 | 个 | 5 | 10KRB04BP001-005
4-4 | 调压阀 | 个 | 2 | 10KRB04AA201-202
4-5 | 压力传感器 | 个 | 6 | 10KRB04CP001-006
4-6 | 气体缓冲罐 | 个 | 1 | 10KRB04BB001
4-7 | 压力表 | 个 | 2 | 10KRB04CP101-102
5 | 堆芯供气柜 |  |  | 10KRB05
5-1 | 气动阀 | 个 | 6 | 10KRB05AA001-006
5-2 | 手动阀 | 个 | 10 | 10KRB05AA101-110
5-3 | 流量控制器 | 个 | 4 | 10KRB05BP001-004
5-4 | 调压阀 | 个 | 1 | 10KRB05AA201
5-5 | 压力传感器 | 个 | 6 | 10KRB05CP001-006
5-6 | 气体缓冲罐 | 个 | 1 | 10KRB05BB001
6 | 空气柜 | 个 |  | 10KRB06
6-1 | 气动阀 | 个 | 9 | 10KRB06AA001-009
6-2 | 手动阀 | 个 | 9 | 10KRB06AA101-109
6-3 | 流量控制器 | 个 | 6 | 10KRB06BP001-006
6-4 | 调压阀 | 个 | 1 | 10KRB06AA201
6-5 | 压力传感器 | 个 | 10 | 10KRB06CP001-010
6-6 | 气体缓冲罐 | 个 | 1 | 10KRB06BB001
7 | 气雾冷凝器 | 个 | 2 | 10KRBAT001-002
8 | 一回路尾气柜 | 个 |  | 10KRB07
8-1 | 气动阀 | 个 | 20 | 10KRB07AA001-020
8-2 | 颗粒物过滤器 | 个 | 4 | 10KRB07AT001-004
8-3 | 压力传感器 | 个 | 12 | 10KRB07CP001-012
8-4 | 单向阀 | 个 | 4 | 10KRB07AA101-104
8-5 | 手动阀 | 个 | 2 | 10KRB07AA201-202
9 | 气体吸附床 | 个 | 2 | 10KRBAT101-102
10 | 柜外设备 | 个 | 2
10-1 | 热电偶 | 个 | 6 | 10KRBCT001-006
10-2 | 手动阀 | 个 | 16 | 10KRBAA001-016
10-3 | 泄压阀 | 个 | 5 | 10KRBAA101-105
10-4 | 压力传感器 | 个 | 9 | 10KRBCP001-009
5 | 熔盐系统

## 信号标示说明
信号标示说明
| 信号分类描述-设备 | 信号标示-设备 | 信号分类序号 | 信号分类 | 信号分类标示符 | 信号序列号 | 信号序列号特性符号分隔符 | 信号特性-1 | 信号特性-1字符 | 信号特性-2 | 信号特性-2字符
| 阀门开关控制 | CZ01-COC | 18 | Contactor command | CZ | O1 | - | Conditioned standard output signal | CO | Control system | C
| 阀门状态反馈 | CY01-CIC | 17 | Contactor state | CY | O1 | - | Conditioned standard input signal | CI | Control system | C
| 压力调节 | PCVZ01-COC | 73 | Pressure Control Valve command | PCVZ | O1 | - | Conditioned standard output signal | CO | Control system | C
| 压力/压差监测 | PT01-CIC | 79 | Pressure | PT | O1 | - | Conditioned standard input signal | CI | Control system | C
| 流量调节 | FCVZ01-COC | 25 | Flow Control Valve command | FCVZ | O1 | - | Conditioned standard output signal | CO | Control system | C
| 流量监测 | FT01-CIC | 32 | Flow rate | FT | O1 | - | Conditioned standard input signal | CI | Control system | C
| 液位显示 | LT01-CIC | 68 | Level | LT | O1 | - | Conditioned standard input signal | CI | Control system | C
| 温度监测 | TT01-CIC | 106 | Temperature | TT | O1 | - | Conditioned standard input signal | CI | Control system | C
| 湿度监测 | HT01-CIC |  | humidity | HT | O1 | - | Conditioned standard input signal | CI | Control system | C
| 水/氧含量 | WT01-CIC | 118 | Weight/ Force | WT | O1 | - | Conditioned standard input signal | CI | Control system | C
| 放射性监测 | RT01-CIC | 93 | Radiation | RT | O1 | - | Conditioned standard input signal | CI | Control system | C